## SOｘ総量規制
硫黄酸化物の総量規制に係る計算表 | [28 empty] | 大気汚染防止法・様式第１・別紙４
（１）施設明細表
番 号 |  | 施設名 （項番号） （設置年月日） |  |  | ① 原燃料 の種類 |  | ② ｲｵｳ分 （％） |  | ③ 比重 |  | 定格運転時 |  |  | 通常運転時 | [6 empty] | ⑥ 換算 係数 | ⑨ 定格使用量の重油換算量 |  |  |  |  | ⑩ 通常使用量の 重油換算量 | ⑪ 備考 （脱硫効率等）
[11 empty] | ④ 定格使用量 (kL/h,N㎥/h) |  | ⑤ 排出SOx量 (N㎥/h) | ④ 通常使用量 (kL/h,N㎥/h) |  |  |  | ⑤ 排出SOx量 (N㎥/h)
[22 empty] | W (kL/h) |  |  | Wi (kL/h) |  | W' (kL/h)
計
[7 empty] | ⑫ | [5 empty] | ⑬ |  |  |  |  | ⑭ |  |  |  | ⑮ |  |  | ⑯ |  | ⑰
（２）工場全体のＳＯｘ排出量適合表
ＳＯｘ排出量 ≦ ＳＯｘ許容排出量 でなければなりません。
|  |  |  | W (kL/h) |  | Wi (kL/h) |  |  |  | SOx許容排出量 (N㎥/h) |  |  | SOx排出量 (N㎥/h) |  | ※燃料使用基準について
WとWiの合計が０．３ｋＬ／ｈ未満の場合には硫黄酸化物の排出量による
総量規制は適用されません。
定格運転時 |  |  |  | ⑮ |  | ⑯ |  |  |  | Ｑ ⑱ |  |  | ⑬ |  |  | その代わりに下記の燃料使用基準が適用されます。
[16 empty] | (W+Wi) < ０．３ の場合 | [7 empty] | 使用する燃料の硫黄分が ０．６６％以下であること
通常運転時 |  |  |  | ⑰ | [5 empty] | Ｑ’ ⑲ |  |  | ⑭
※別紙１ 記入要領
① |  | １つの施設で原料と燃料を使用する場合は、２段にわたって記入してください。 | [12 empty] | ⑧
[18 empty] | 燃料の種類 |  |  |  |  | 燃料の量 |  |  | 重油の量
⑤ ⑦ |  | 排出量SOx量は、理論値を記入してください。 【液体燃料の場合】 排出量SOx量（N㎥/h) = (使用量 kL/h)×(比重)×(S分％)×7×(100-脱硫効率％)／100 【固体燃料の場合】 排出量SOx量（N㎥/h) = (使用量 ton/h)×(S分％)×7×(100-脱硫効率％)／100 【気体燃料の場合】 排出量SOx量（N㎥/h) = (使用量 N㎥/h)／103×(S分％)×7×(100-脱硫効率％)／100 | [15 empty] | 都市ガス（６C) |  |  |  |  | １０００ N㎥ |  |  | ０．４５ ｋL
[18 empty] | 都市ガス（１３A） | [7 empty] | １．０７５ ｋL
[18 empty] | リッチガス | [7 empty] | ０．６３ ｋL
[18 empty] | 製油所ガス | [7 empty] | ０．８５ ｋL
[18 empty] | 石 炭 |  |  |  |  | １ ton |  |  | ０．７０ ｋL
[18 empty] | コークス | [7 empty] | ０．８０ ｋL
[18 empty] | LPG | [7 empty] | １．２０ ｋL
[18 empty] | LNG | [7 empty] | １．３０ ｋL
⑧ |  |  | 換算係数は、次表を参照してください。（根拠：平成3年1月29日 兵庫県告示第140号 別表1、別表2） | [14 empty] | ナフサ分解ガス | [7 empty] | １．０ ｋL
|  |  | １．原料の重油への換算 | [14 empty] | その他の燃料 |  |  |  |  | 1ｋL（固体燃料又は気体燃料にあっては1ton) |  |  | 当該燃料の発熱量に相当する発熱量を有する重油量（発熱量は10,000kcal/kL)
|  |  | 原料の種類 |  |  |  |  | 原料の量 |  |  |  | 重油の量
|  |  | 鉄の精錬の用に供する焼結炉及びペレット焼成炉において用いられる鉄鉱石 |  |  |  |  | 1 ton |  |  |  | ０．２ ｋL
|  |  | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置により回収される硫黄 | [8 empty] | ２．５ ｋL |  |  | ⑪ |  | 脱硫装置があれば、その種類、名称型式及び脱硫効率を記入してください。
|  |  | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置に投入される石油 | [8 empty] | ０．０４ ｋL |  |  | ⑫ |  | 液体燃料のみを使用する施設についてのみ、⑫に加重平均S分を記入してください。
|  |  | ガラスの製造の用に供する溶融炉において用いられる芒硝 | [8 empty] | ３３．８ ｋL |  |  | ⑬ ⑭ |  | ⑤の合計を⑬に、⑦の合計を⑭に記入してください。
|  |  | ガラスの製造の用に供する溶融炉において用いられる黄鉄鉱 | [8 empty] | ７５．０ ｋL |  |  | ⑮ |  | W |  | 下記条件の施設の1時間当たりの燃料・原料の定格使用量の重油換算量を記入してください。
|  |  | 硫酸の製造の用ぶ供する原料ガスに含まれる硫黄 | [8 empty] | １ ｋL | [6 empty] | ばい煙発生施設 |  |  |  |  | 昭和51年9月30日以前に設置されたもの
|  |  | 廃棄物焼却炉で焼却される焼却物 | [8 empty] | ０．４５ ｋL | [6 empty] | 小型ボイラー （伝熱面積10m2未満で重油換算50L/h以上） |  |  |  |  | 昭和60年9月9日以前に設置工事に着手されたもの
|  |  | その他原料 | [8 empty] | 当該原料の処理に伴い平均的に発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油量（S分0.6%、比重0.9） | [6 empty] | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 （発電機に接続するものを除く） |  |  |  |  | 昭和63年1月31日以前に設置工事に着手されたもの
[19 empty] | ｶﾞｽ機関・ｶﾞｿﾘﾝ機関 |  |  |  |  | 平成3年1月31日以前に設置工事に着手されたもの
[15 empty] | ⑯ |  | Wi |  | 下記条件の施設の1時間当たりの燃料・原料の定格使用量の重油換算量を記入してください。
２．燃料の重油への換算
|  |  | 燃料の種類 |  | 燃料の量 |  |  | 重油の量 | [10 empty] | ばい煙発生施設 |  |  |  |  | 昭和51年10月1日以降に設置されたもの
|  |  | 原 油 |  | １ ｋL |  |  | ０．９５ ｋL
|  |  | ナフサ |  |  |  |  | ０．９０ ｋL | [10 empty] | 小型ボイラー （伝熱面積10m2未満で重油換算50L/h以上） |  |  |  |  | 昭和60年9月10日以降に設置工事に着手されたもの
|  |  | 軽 油 |  |  |  |  | ０．９５ ｋL
|  |  | 灯 油 |  |  |  |  | ０．９０ ｋL | [10 empty] | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 （発電機に接続するものを除く） |  |  |  |  | 昭和63年2月1日以降に設置工事に着手されたもの
|  |  | 黒 液 |  |  |  |  | ０．５０ ｋL
|  |  | コークス炉ガス |  | １０００ N㎥ |  |  | ０．４６ ｋL | [10 empty] | ｶﾞｽ機関・ｶﾞｿﾘﾝ機関 |  |  |  |  | 平成3年2月1日以降に設置工事に着手されたもの
|  |  | 高炉ガス |  |  |  |  | ０．０８ ｋL
|  |  | 転炉ガス |  |  |  |  | ０．１９ ｋL | [6 empty] | ⑱ ⑲ |  | 次ページ記入例に記載しています。
|  |  | オフガス |  |  |  |  | ０．４５ ｋL
【記入例】硫黄酸化物の総量規制に係る計算表 | [28 empty] | 大気汚染防止法・様式第１・別紙４
（１）施設明細表
番 号 |  | 施設名 （項番号） （設置年月日） |  |  | ① 原燃料 の種類 |  | ② ｲｵｳ分 （％） |  | ③ 比重 |  | 定格運転時 |  |  | 通常運転時 | [6 empty] | ⑥ 換算 係数 | ⑨ 定格使用量の重油換算量 |  |  |  |  | ⑩ 通常使用量の 重油換算量 | ⑪ 備考 （脱硫効率等）
[11 empty] | ④ 定格使用量 (kL/h,N㎥/h) |  | ⑤ 排出SOx量 (N㎥/h) | ④ 通常使用量 (kL/h,N㎥/h) |  |  |  | ⑤ 排出SOx量 (N㎥/h)
[22 empty] | W (kL/h) |  |  | Wi (kL/h) |  | W' (kL/h)
1 |  | NO.1 暖房用ボイラー |  |  | A重油 |  | 0.2 |  | 0.89 |  | 0.54 |  | 0.67284 | 0.4 |  |  |  | 0.4984 |  |  | 1 | 0.54 |  |  | - |  | 0.4
項1号
|  | 1975-01-04 | [8 empty] | kL/h |  |  | kL/h
2 |  | NO.2 暖房用ボイラー |  |  | A重油 |  | 0.2 |  | 0.89 |  | 0.54 |  | 0.67284 | 0.4 |  |  |  | 0.4984 |  |  | 1 | - |  |  | 0.54 |  | 0.4
項1号
|  | 1990-03-04 | [8 empty] | kL/h |  |  | kL/h
3 |  | NO.3 蒸気ボイラー |  |  | 都市ｶﾞｽ １３A |  | 0 |  | 0.65 |  | 120 |  | 0 | 95 |  |  |  | 0 |  |  | 1.075 | - |  |  | 0.129 |  | 0.10212
項1号
|  | 2009-11-01 | [8 empty] | N㎥/h |  |  | N㎥/h
4 |  | コージェネ用ガスタービン |  |  | 都市ｶﾞｽ １３A |  | 0 |  | 0.65 |  | 650 |  | 0 | 600 |  |  |  | 0 |  |  | 1.075 | - |  |  | 0.69875 |  | 0.645
項３1号
|  | 2001-09-14 | [8 empty] | N㎥/h |  |  | N㎥/h
5 |  | 廃棄物焼却炉 |  |  | 都市ｶﾞ13A 都市ゴミ |  | 0 0.1 |  | 0.65 0.76 |  | 40 500 |  | 0.2625 | 40 500 |  |  |  | 0.2625 |  |  | 1.075 0.45 | - |  |  | 0.268 |  | 0.268 | 脱硫効率２５％
項１３号
|  | 1995-09-16 | [8 empty] | N㎥/h kg/h |  |  | N㎥/h kg/h
6
7
8
|  | 計 |  |  |  |  | 0.11168 | [5 empty] | 1.6082 |  |  |  |  | 1.2593 |  |  |  | 0.54 |  |  | 1.6358 |  | 1.8151
[7 empty] | ⑫ | [5 empty] | ⑬ |  |  |  |  | ⑭ |  |  |  | ⑮ |  |  | ⑯ |  | ⑰
（２）工場全体のＳＯｘ排出量適合表
ＳＯｘ排出量 ≦ ＳＯｘ許容排出量 でなければなりません。
|  |  |  | W (kL/h) |  | Wi (kL/h) |  |  |  | SOx許容排出量 (N㎥/h) |  |  | SOx排出量 (N㎥/h)
[18 empty] | ⑱ |  | Q=2.01W0.85 Wiがある場合には次式で計算してください。 Q=2.01W0.85+0.3×2.01{(W+Wi)0.85-W0.85}
定格運転時 |  |  |  | ⑮ |  | ⑯ |  |  |  | Ｑ ⑱ |  |  | ⑬
|  |  |  | 0.54 |  | 1.6358 |  |  |  | 2.0009 |  |  | 1.6082
[18 empty] | ⑲ |  | Q'=Q×W'/W Wiがある場合には次式で計算してください。 Q'=Q×W'/(W+Wi)
通常運転時 |  |  |  | ⑰ | [5 empty] | Ｑ’ ⑲ |  |  | ⑭
|  |  |  | 1.8151 | [5 empty] | 1.6693 |  |  | 1.2593
原燃料が複数ある場合は各々を合算します。
例）都市ｶﾞｽ13A：40Nm3/h×1.075÷1000=0.04 (ⅰ)
都市ゴミ：500kg/h×0.45÷1000=0.23 (ⅱ)
ⅰ＋ⅱ=0.27 kL/h
イオウ分の荷重平均値を算出し入力してください。
例）
（ 0.54×0.2+0.54×0.2+0.13×0+0.70×0+0.23×0.1+0.04×0+0.23*0.1）
÷（0.54＋0.54＋0.13+0.70+0.04+0.23）=0.11%
前項 別紙１ 記入要領の⑧を参照ください。
Ｗ及びＷｉはばい煙発生施設の設置時期によって変わります。
詳細については前項 別紙１ 記入要領の⑮及び⑯を参照ください。
計算方法は、【④定格使用量×⑥換算係数】です。
※注 ばい煙発生施設の重油換算量を算出する方法と異なります。
【参考：ばい煙発生施設の重油換算量】
都市ガス使用の場合：Ａ重油１０Ｌに対して１６Ｎ㎥