公共下水道取付管接続工事の

取扱いについて

西宮市上下水道局下水管理課

TEL 0798-32-2262

１）公共下水道取付管接続工事施工に際し、必ず、下水管理課の立会を受け、係員の指示に従い施工し

てください。立会を受けずに施工されますと、再度掘削の上、工事をやり直さなければならない場合

があります。

２）工事着手３日前までに、下水管理課に立会の依頼をしてください。また、工事延期・変更及び中止

となった場合は、ただちに連絡してください。

施工順序

１）本管の接続部は、管内の流水に支障を

きたさない位置に接続してください。

２）本管にサドルを設置できるように削孔

し、本管内部に混入した割ガラ等を取り

除いてください。管詰まりの原因となり

ます。

３）分岐サドルの接続の際は、まず、本管

　表面の土砂を取り除いてください。次に、

分岐サドル内面に、接着剤を充分に塗り、

速やかに接着してください。

　さらに、周囲を番線で縛り、しっかり

※西宮市標準構造図集参照

と圧着固定してください。特に、水中作

業となる場合は、水替えをしっかりと行

い、地下水位以上で接続工事を行ってく

ださい。

４）取付管の接続の際は、分岐サドルの接

着を確認のうえ、サドルのゴム輪受け口

に滑材を充分に塗り、取付管差し口を完

全に挿入してください。

５）埋戻しは、異物を取り除き、30cm厚

さごとに突き固め、特に管の下側には、

充分に砂を入れるようにしてください。